## DADOS_ETEs
Amostra | Hora | Ident. do Componente | PONTO DE COLETA | Data | DBO mg O2/L | DQO mg O2/L | EschColi NMP/100 mL | Mat.Flut | N_NH3 mg N-NH3/L | OD mg O2/L | O&G mg/L | pH | P_tot mg P/L | SSed mL/L | Temp(am) ºC | OBSERVAÇÃO
3674 | 10:26 | ETE Afonso Cláudio | Afluente | 06/01/2025 | 503.3 | 215.8 | 15531000 | Ausente | 35.22 |  |  | 7.32 | 4.11 | 4 | 26.5
3673 | 10:39 | ETE Afonso Cláudio | Efluente | 06/01/2025 | 46 | 143.5 | >241920 | Ausente | 33.25 | 4.7 | 5.12 | 7.46 | 4.66 | 0.1 | 26.3
3842 | 09:14 | ETE Agua Doce do Norte | Afluente | 15/01/2025 | 315.8 | 436.6 | 21870000 | Ausente | 47.79 |  |  | 7.27 | 6.15 | 2 | 27.7
3841 | 09:25 | ETE Agua Doce do Norte | Efluente | 15/01/2025 | 37.3 | 93.6 | 648800 | Ausente | 30.92 | 3.97 | 1.22 | 7 | 3.67 | 0.1 | 27.4
3794 | 10:00 | ETE Alvorada | Afluente | 13/01/2025 | 391.1 | 506.4 | 4352000 | Ausente | 70.96 |  |  | 8.49 | 8.69 | 0.3 | 29.2
3793 | 10:15 | ETE Alvorada | Efluente | 13/01/2025 | 474.7 | 651.1 | 11060000 | Ausente | 81.65 | 1.6 | 40 | 7.21 | 10.02 | 1.2 | 29
33 | 10:15 | ETE Anchieta | Afluente | 23/01/2025 | 835.2 | 1976.9 | 24810000 | Ausente | 54.84 |  |  | 7.03 | 12.24 | 20 | 31
32 | 10:10 | ETE Anchieta | Efluente | 23/01/2025 | 96.3 | 203.3 | 3076000 | Ausente | 52.37 | 2.36 | 3.91 | 7.1 | 6.2 | 0.1 | 30
4055 | 10:40 | ETE Araçatiba | Afluente | 15/01/2025 | 1534.7 | 2500.6 | 30760000 | Ausente | 90.72 |  |  | 6.49 | 17.32 | 20 | 27.9
4054 | 10:20 | ETE Araçatiba | Efluente | 15/01/2025 | 49 | 78.6 | 3448000 | Ausente | 28.23 | 4.2 | 8.16 | 7.09 | 2.27 | 0.1 | 27.2
3854 | 10:08 | ETE Barra São Francisco | Afluente | 21/01/2025 | 367.5 | 885.5 | 46110000 | Presente | 64.6 |  |  | 6.97 | 9.05 | 4 | 29.5
3853 | 10:00 | ETE Barra São Francisco | Efluente | 21/01/2025 | 112.2 | 338 | 260300 | Ausente | 34.9 | 1.4 | 0.83 | 6.68 | 4.23 | 0.1 | 29.1
3680 | 09:40 | ETE Bom Jesus do Norte | Afluente | 07/01/2025 | 518.3 | 800.7 | 23820000 | Ausente | 68.12 |  |  | 6.89 | 11.15 | 4.5 | 30
3679 | 09:50 | ETE Bom Jesus do Norte | Efluente | 07/01/2025 | 66 | 215.8 | >241920 | Ausente | 23.11 | 2.8 | 7.11 | 7.32 | 4.03 | 0.1 | 28
28 | 12:05 | ETE CAMBURÍ | Afluente | 21/01/2025 | 271 | 859.3 | 16070000 | Ausente | 38.08 |  |  | 7.22 | 6.79 | 6 | 29
25 | 11:40 | ETE CAMBURÍ | Efluente | 21/01/2025 | 19.1 | 290.6 | 379000 | Ausente | 32.74 | 6.17 | 5.2 | 7.57 | 4.65 | 0.2 | 31
3682 | 12:45 | ETE Céu Azul | Afluente | 07/01/2025 | 1435.7 | 4627.2 | 11870000 | Ausente | 33.65 |  |  | 7.4 | 23.86 | 17 | 31
3681 | 12:40 | ETE Céu Azul | Efluente | 07/01/2025 | 99 | 153.4 | 4106000 | Ausente | 41.1 | 4.41 | 6 | 7.2 | 5.28 | 0.1 | 32.5
3816 | 09:13 | ETE Conceição do Castelo | Afluente | 14/01/2025 | 633.2 | 755.8 | 23820000 | Ausente | 84.44 |  |  | 7.2 | 9.72 | 2 | 21.6
3815 | 09:25 | ETE Conceição do Castelo | Efluente | 14/01/2025 | 32.9 | 58.3 | 165800 | Ausente | 71.82 | 4.4 | 31.6 | 7.3 | 3.41 | 0.1 | 25
7481 | 15:30 | ETE Coqueiral | Afluente | 28/01/2025 | 238.6 | 669.7 | 19863000 |  | 51.19 |  | 20.4 | 7.14 | 8.45 | 6 | 31
7480 | 15:00 | ETE Coqueiral | Efluente | 28/01/2025 | 31.9 | 168.4 | 842 |  | 10.84 | 8.9 | 14 | 8.76 | 3.01 | 0.1 | 34
3820 | 11:57 | ETE Divino São Lourenço | Afluente | 14/01/2025 | 329.1 | 750.8 | 48840000 | Ausente | 45.06 |  |  | 7.16 | 6.42 | 0.5 | 23.9
3819 | 11:40 | ETE Divino São Lourenço | Efluente | 14/01/2025 | 43.6 | 76.1 | 243000 | Ausente | 35.68 | 3.6 | 35.22 | 7.42 | 2.21 | 0.1 | 24.1
3700 | 10:34 | ETE Ecoporanga | Afluente | 09/01/2025 | 421 | 686 | 41060000 | Ausente | 34.97 |  |  | 6.7 | 5.54 | 3 | 29.1
3699 | 10:28 | ETE Ecoporanga | Efluente | 09/01/2025 | 84.3 | 188.4 | 11199000 | Ausente | 37 | 6.1 | 5.83 | 6.85 | 4.58 | 0.1 | 29
3686 | 09:50 | ETE Floresta do Sul | Afluente | 07/01/2025 | 700.7 | 805.7 | 54750000 | Ausente | 114.04 |  |  | 7.78 | 16.53 | 1 | 30.5
3685 | 10:06 | ETE Floresta do Sul | Efluente | 07/01/2025 | 64.7 | 126 | 565000 | Ausente | 81.5 | 3.32 | 0 | 7.34 | 9.74 | 0.1 | 30.2
29 | 10:45 | ETE Grande Vitória | Afluente | 21/01/2025 | 110.6 | 400.4 | 12997000 | Ausente | 27.44 | 0.8 | 6 | 7.16 | 4.68 | 0.6 | 29
31 | 10:40 | ETE Grande Vitória | Efluente | 21/01/2025 | 23.2 | 203.3 | 920800 | Ausente | 17.32 | 1.8 | 3.2 | 7.04 | 2.08 | 4 | 30
3690 | 10:00 | ETE Itamira | Afluente | 08/01/2025 | 277.5 | 402.9 | 1299700 | Ausente | 32.49 |  |  | 8.12 | 5.72 | 3 | 27
3689 | 09:50 | ETE Itamira | Efluente | 08/01/2025 | 69.8 | 203.3 | 2755000 | Ausente | 18.45 | 1.7 | 20.45 | 7.74 | 5.21 | 0.1 | 28
3692 | 08:42 | ETE Itaúnas | Afluente | 07/01/2025 | 199.2 |  | 8164000 | Presente | 57.53 |  |  | 7.09 | 7.96 | 11 | 26 | Coleta em 28/01/2025, amostra 7755
3691 | 08:49 | ETE Itaúnas | Efluente | 07/01/2025 | 12.9 | 83.6 | 816400 | Ausente | 63.66 | 3.11 | 26.81 | 7.2 | 8.25 | 0.1 | 26 | Coleta em 28/01/2025, amostra 7756
4051 | 13:05 | ETE Jucu / Nova Belém | Afluente | 15/01/2025 | 383.5 | 1454.2 | 98040000 | Ausente | 9.63 |  |  | 6.5 | 7.07 | 20 | 28.4
4050 | 12:50 | ETE Jucu / Nova Belém | Efluente | 15/01/2025 | 54.7 | 98.6 | 487000 | Ausente | 5.63 | 4.1 | 6.53 | 3.4 | 0.94 | 0.1 | 28.5
3684 | 12:32 | ETE Lago Azul | Afluente | 07/01/2025 | 1823.6 | 28373.5 | 27550000 | Ausente | 89.61 |  |  | 6.23 | 46.71 | 230 | 32
3683 | 12:25 | ETE Lago Azul | Efluente | 07/01/2025 | 143.6 | 412.8 | 1658000 | Ausente | 77.49 | 3.45 | 30.23 | 6.5 | 11.08 | 0.1 | 32.5
3823 | 12:00 | ETE Marechal Floriano | Afluente | 14/01/2025 | 412.8 | 556.3 | 15290000 | Ausente | 32.23 | 0.74 | 41.2 | 6.91 | 5.57 | 0.2 | 23
3824 | 11:28 | ETE Marechal Floriano | Efluente | 14/01/2025 | 48 | 71.1 | 107600 | Ausente | 25.04 | 5.2 | 24 | 7.08 | 3.44 | 0.1 | 23
7358 | 14:55 | ETE Meaípe | Afluente | 22/01/2025 | 426.9 | 1079 | 19863000 | Ausente | 56.95 |  |  | 6.97 | 8.76 | 25 | 30
7357 | 14:45 | ETE Meaípe | Efluente | 22/01/2025 | 5.4 | 38.8 | >2419,2 | Ausente | 22.36 | 7.33 | 13.33 | 7.3 | 4.87 | 0.1 | 31
3639 | 09:45 | ETE Mucurici Nova | Afluente | 08/01/2025 | 411.1 | 577.4 | 46110000 | Ausente | 55.8 |  |  | 6.19 | 8.73 | 5 | 27.3
3638 | 09:40 | ETE Mucurici Nova | Efluente | 08/01/2025 | 41.2 | 160.9 | 816400 | Ausente | 37.86 | 2.1 | 23.6 | 6.57 | 6.37 | 0.1 | 26.2
3644 | 09:40 | ETE Nova Venécia | Afluente | 08/01/2025 | 2205.3 | 3280.3 | 9080000 | Ausente | 15.97 | 0 | 676 | 6.7 | 15.4 | 5 | 25.8
3643 | 11:00 | ETE Nova Venécia | Efluente | 08/01/2025 | 13.9 | 34.3 | 42600 | Ausente | 8.06 | 3.7 | 7.2 | 6.87 | 2.27 | 0.1 | 26.1
3676 | 11:25 | ETE Pedro Canário - Centro | Afluente | 15/01/2025 | 491.4 | 2163.9 | 19180000 | Presente | 40.6 |  | 400.4 | 7.72 | 10.75 | 3 | 26
3675 | 11:15 | ETE Pedro Canário - Centro | Efluente | 15/01/2025 | 136.7 | 275.7 | 6867000 | Ausente | 52.66 | 2.76 | 16 | 6 | 5.92 | 0.4 | 25.2
7364 | 16:00 | ETE Perocão | Afluente | 22/01/2025 | 777.5 | 1449.2 | 64880000 | Ausente | 41.48 |  |  | 6.28 | 14.72 | 0.7 | 30
7363 | 15:50 | ETE Perocão | Efluente | 22/01/2025 | 39.8 | 123.5 | 6131000 | Ausente | 47.69 | 5.4 | 2.22 | 7.02 | 0.59 | 0.1 | 30
3801 | 10:05 | ETE Piaçú | Afluente | 15/01/2025 | 465.6 | 1652.6 | 36540000 | Presente | 46.48 |  |  | 7.32 | 9.39 | 5 | 23.1
3800 | 10:00 | ETE Piaçú | Efluente | 15/01/2025 | 29.6 | 88.6 | 749000 | Ausente | 30.66 | 8 | 0.42 | 7.19 | 3.84 | 0.1 | 22.9
3805 | 10:25 | ETE Ponto Belo I | Afluente | 13/01/2025 | 699.4 | 1035.2 | 46110000 | Ausente | 63.35 |  |  | 7.31 | 10.72 | 3.5 | 29.5
3804 | 10:35 | ETE Ponto Belo I | Efluente | 13/01/2025 | 185.6 | 353 | 3076000 | Ausente | 45.97 | 5.4 | 14 | 7.83 | 8.38 | 0.1 | 30.7
3830 | 15:20 | ETE Santa Maria Jetibá | Afluente | 14/01/2025 | 465.2 | 870.6 | 14390000 | Ausente | 58.18 |  |  | 7.5 | 8.23 | 4 | 24
3829 | 15:00 | ETE Santa Maria Jetibá | Efluente | 14/01/2025 | 42.5 | 98.6 | 214200 | Ausente | 52.2 | 2.5 | 12.24 | 7.3 | 4.74 | 0.5 | 24
3806 | 14:40 | ETE Santa Tereza | Afluente | 14/01/2025 | 464.2 | 576.3 | 26130000 | Ausente | 54.69 |  | 35.83 | 6.78 | 6.94 | 23 | 24
3808 | 15:05 | ETE Santa Tereza | Efluente | 14/01/2025 | 87.5 | 225.8 | 538000 | Ausente | 34.52 | 1.5 | 21.22 | 6.81 | 1.29 | 0.8 | 25
35 | 09:00 | ETE Ubú | Afluente | 22/01/2025 | 1044.3 | 3236.4 | 9208000 | Ausente | 48.67 |  |  | 6.88 | 18.8 | 75 | 30
34 | 09:16 | ETE Ubú | Efluente | 22/01/2025 | 78.2 | 298.1 | 10462400 | Ausente | 53.76 | 0.7 | 2.4 | 6.94 | 8.3 | 1 | 30
4064 | 14:15 | ETE Ulisses Guimarães II | Afluente | 15/01/2025 | 47.4 | 96.1 | 209800 |  | 19.82 |  | 4.49 | 7.38 | 1.53 |  | 28.3
4065 | 14:10 | ETE Ulisses Guimarães II | Efluente | 15/01/2025 | 2.9 | 37.2 | 20 |  | 1.93 | 3.3 | 2.92 | 7.65 | 0.3 |  | 28.5
7483 | 11:17 | ETE Vila do Riacho | Afluente | 28/01/2025 | 307.2 | 769.5 | 19863000 |  | 53.19 |  | 44.17 | 7.11 | 8.13 | 1.5 | 31
7482 | 10:50 | ETE Vila do Riacho | Efluente | 28/01/2025 | 156.7 | 485.2 | 9804000 |  | 42.04 | 0.9 | 34.17 | 7.27 | 6.5 | 0.2 | 31
3838 | 09:55 | ETE Vila Valério | Afluente | 14/01/2025 | 534.2 | 755.8 | 19350000 | Presente | 65.79 |  |  | 7.36 | 8.51 | 5 | 28
3837 | 09:00 | ETE Vila Valério | Efluente | 14/01/2025 | 67.8 | 93.6 | 3076000 | Ausente | 44.91 | 4.89 | 14.12 | 7.35 | 5.34 | 0.1 | 28.1